Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przebudowa pomieszczeń w ośrodkach zdrowia

na terenie Powiatu Kolbuszowa

1. Część ogólna:

Wstęp – założenia podstawowe.

Opracowanie składa się z części dotyczącej wymagań ogólnych – precyzujących w sposób podstawowy wymagane materiały i rozwiązania techniczne i technologiczne oraz z części poświęconej wymaganiom szczegółowym - określającym sposób rozwiązań technicznych i technologicznych wymaganych przy wykonywaniu robót budowlanych.

Wymagania ogólne i szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do opracowania przez Wykonawcę oferty przetargowej. Materiał ten jest również wytyczną do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały lub rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędna atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. Sposób montażu, wykonania i instalacji elementów budowlanych winien odpowiadać wymaganiom polskich norm, rozwiązaniom systemowym, wytycznym producentów oraz opracowaniom projektowym.

Ponadto w trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać zapisów odpowiednich publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” wydawnictwo Arkady 1992 oraz zeszyty wydane przez ITB 2004 r.

Wymagania ogólne.

A. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest przebudowa pomieszczeń istniejących sanitariatów w istniejących budynkach ośrodków zdrowia i innych budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowa, tak, aby spełniały wymagania stawiane sanitariatom przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej.

Przedmiotowe budynki:

- Ośrodek zdrowia w m. Przedbórz

- Ośrodek zdrowia w m. Lipnica

- Ośrodek zdrowia w m. Ostrowy Tuszowskie

- Ośrodek zdrowia w m. Cmolas

- Ośrodek zdrowia w m. Raniżów

- Ośrodek zdrowia w m. Kolbuszowa – przychodnia nr. 2

- Ośrodek zdrowia w m. Niwiska

B. Przebudowa pomieszczeń – realizacja zamierzenia nie wymaga nowego zagospodarowania działki

C. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inwestora (inwestora zastępczego lub powołanych inspektorów nadzoru).

D. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opisów wymiarów ważniejszy jest odczyt ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i S.T.

Dane określone w dokumentacji projektowej i S.T. będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub S.T. 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na czas trwania robót, aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony 
w cenę umowną.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelki przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym szczególnie:

- utrzymywać w porządku teren budowy

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności publicznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót oraz przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji niebędących przedmiotem przebudowy.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

E. Proces rozpoczęcia przebudowy nastąpi z chwilą przekazania placu budowy i podjęcia prac przygotowawczych tj.:

- oznakowania terenu robót

- wykonania robiórek ścian i urzadzeń kolidujących z zamierzeniem

Wykonawca obowiązany jest do:

- zapewnienia dozoru nad robotami przez osoby uprawnione

- zabezpieczenie miejsca robót przed dostępem osób postronnych

- wyposażenia budowy w podstawowy sprzęt medyczny (apteczka I pomocy)

- przeszkolenia pracowników wykonujących roboty

W/w winno być zawarte w cenie umowy.

Materiały

Co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

Sprzęt.

Wykonawca obowiązany jest do użycia tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu z/na teren robót. Uzyska, o ile będzie to konieczne niezbędnie pozwolenia od władz, co do przewozu ładunków nietypowych i w sposób ciągły będzie powiadamiać o każdym takim przewozie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie 
z dokumentacją projektową. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie robót przez przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność wykonania.

Decyzje Zamawiającego (Inspektorów) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST oraz normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający (Inspektor) uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzut występujący normalnie przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego (Inspektora) będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Zamawiający (Inspektor) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokument ów technicznych

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Zamawiającemu (Inspektorowi).

Dziennik budowy.

Przedmiotowe roboty nie wymagają w świetle Prawa Budowlanego prowadzenia dziennika budowy, jednakże zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia zapisów dotyczących robót w formie pisemnej, w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi dziennika budowy.

Należy wpisywać wszystkie zdarzenia mające wpływ na realizację robót zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego.

Należy załączyć wszelkie protokoły i dokumenty, które z kolei należy oznaczyć kolejnymi numerami, opatrzyć datą i podpisami Wykonawcy i Zamawiającego.

Dokumenty te należy przechowywać na terenie budowy w odpowiedni zabezpieczonym miejscu.

Podstawa płatności.

Płaci się wg umowy kwotę ryczałtową ustaloną w trybie przetargu, obejmującą wykonanie robót całości przebudowy (wszystkie branże), dostarczenie materiałów i sprzętu, przygotowanie 
i oczyszczenie stanowiska pracy.

Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór wstępny

- odbiór końcowy

2. Część szczegółowa:

Szczegółowa specyfikacja techniczna.

Instalacje wewnętrzne wod – kan.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowanej instalacji wodno – kanalizacyjnej w przebudowywanych pomieszczeniach WC na potrzeby dla niepełnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie niezbędnej rozbiórki i przebudowy:

- instalacji wodociągowej

- instalacji kanalizacyjnej

oraz montażu przyborów i armatury

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.

2.Materiały i urządzenia.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i kompletne oznakowania.

Zastosowano następujące materiały i urządzenia:

2.1.Instalacja wodociągowa:

- rury polipropylenowe (PP) łączone przy pomocy mosiężnych złączek zaciskowych oraz zgrzewane lub stalowe ocynk

- armatura czerpalna – ogólnego stosowania, baterie umywalkowe z przedłużoną wylewką

2.2. Instalacja kanalizacyjna

- rury kanalizacyjne PCW kielichowe łączone za pomocą uszczelek gumowych

- kształtki kanalizacyjne PCW kielichowe łączone za pomocą uszczelek gumowych

- przybory sanitarne – umywalki i muszle ustępowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.

5.Wykonanie robót.

Wymagania w zakresie wykonania robót instalacyjnych wewnętrznych określają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe wydane przez Arkady w 1990 r.

Ponadto – wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. W przypadku stosowania rozwiązań systemowych należy wykonać je stosując się ściśle do wytycznych producentów. W trakcie wykonywania wszystkich prac należy zapewnić ciągły dozór techniczny i bezpieczeństwo robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami przepisami.

6.Kontrola i badanie jakości wyrobów i robót instalacyjnych.

Kontrolę i badanie jakości wyrobów oraz robót należy przeprowadzić zgodnie z normami 
i przepisami właściwymi dla danego rodzaju wyrobów i robót budowlanych oraz uwagami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji technicznej.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie robót musi bezwzględnie odpowiadać właściwym dla nich przepisom BHP.

- 6.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobów i robót budowlanych.

- celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonania

- kierownik budowy ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i wymaganiami SST

- przed przystąpieniem do badań Kierownik Budowy powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 
o rodzaju i terminie badania/kontroli.

- po wykonaniu badania/kontroli Kierownik Budowy przedstawia na piśmie wyniki w formie protokołu do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót.

Jednostki obmiarowe robót instalacyjnych podane są w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych 
w naturze.

8.Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.

8.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z atestami wytwórcy. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzone pisemnie.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

8.4.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności k-ka budowy i inspektora nadzoru. Z odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowi należy sporządzić protokół, którego wynik należ wpisać do dziennika budowy, podając również ocenę jakości robót.

8.4.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektu.

- Odbiór końcowy robót dokonywany przez Zamawiającego może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie do eksploatacji i wtedy powinien być poprzedzony odbiorami częściowymi.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Kierownik Budowy jest zobowiązany do:

- - przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej ewentualnymi uzupełnieniami 
i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika budowy, aktualną dokumentację powykonawczą.

- - umożliwienie komisji zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- - sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- - sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów, osprzętu i urządzeń;

- - sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych
 w protokołach prób i odbiorów

- - w przypadku odbioru całości elementu, sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany albo stwierdzić istniejące wady 
i usterki.

- Odbiorowi końcowemu podlega – przebudowana wewnętrzna instalacja wodociągowa 
i kanalizacyjna we właściwym pomieszczeniu.

- Przekazanie do eksploatacji może nastąpić po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.

9.Podstawa płatności.

Płaci się wg umowy kwotę ryczałtową ustaloną w trybie przetargu, obejmującą wykonanie robót całości przebudowy (wszystkie branże), dostarczenie materiałów i sprzętu, przygotowanie 
i oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne]

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki

PN-ISO 3114:1998

Rury z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody pitnej. Metoda badania ekstrakcji ołowiu i cyny

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-85/M-75002

Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe

PN-91/M-75161

Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze

PN-73/M-75176

Armatura domowej sieci. Armatura toaletowa. Zawory spłukujące

PN-73/M-75177

Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory kątowe

PN-EN 33:2000

Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płuczącym. Wymiary przyłączeniowe

PN-EN 111:2000

Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe

PN-EN 274:1996

Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne

PN-78/B-12630

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania

PN-84/B-75703

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania

PN-64/H-75221

Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych

PN-93/M-75020

Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszajŕce (wielkość nominalna ˝) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne

Szczegółowa specyfikacja techniczna.

Stolarka wewnętrzna – drzwi z PCW.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej montowanej 
w przebudowywanych opomieszczeniach WC.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie/montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń WC.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.

2.Materiały.

2.1. Skrzydła drzwiowe PCW z ościeżnicą.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami.

Na elementy stolarki stosować profile PCW spełniające normy PN-EN 477:1997Kształtowniki 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenia spadającego ciężarka i PN-EN 478:1997 Kształtowniki 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 oC. Metoda badania.

Skrzydła wraz z ościeżnicą winny spełniać wymagania PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

2. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.

5.Wykonanie robót.

5.1. Przed rozpoczęcie montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeży

- możliwość mocowania elementów do ścian

- jakość dostarczonych do wbudowania elementów

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją montażu dostarczana przez producenta 
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych, które należy dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża.

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. Uszczelnienia wykonywać z elastycznych mas uszczelniających.

6.Kontrola jakości.

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta, stwierdzających zgodność w wymaganiami PN.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować;

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie działania części ruchomych

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarowa jest 1 m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt. 2 oraz czynności podane w pkt. 5 i 6.

9.Podstawa płatności.

Płaci się wg umowy kwotę ryczałtową ustaloną w trybie przetargu, obejmującą wykonanie robót całości przebudowy (wszystkie branże), dostarczenie materiałów i sprzętu, przygotowanie 
i oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane.

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego

PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe

PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 
i prostokątności

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- Szczegółowa specyfikacja techniczna.

- Instalacje elektryczne wewnętrzne.

1.Wstęp

- 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji przebudowanych elektrycznych wewnętrznych w przebudowywanych pomieszczeniach WC na potrzeby dla niepelnosprawnych.

- 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wewnętrznych e.e. – zasilającej i oświetleniowej oraz przyzywowej.

- 1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.

2.Materiały.

- 2.1. Kable i przewody instalacyjne.

Zasilania elektryczne odbiorników o niedużych mocach elektrycznych, odbiorników oświetleniowych, gniazd wtyczkowych wykonane będą przewodami instalacyjnymi miedzianymi.

Podstawowe parametry techniczne:

- Przewody instalacyjne:

- Wykonanie – przewody instalacyjne z żyłami miedzianymi

Izolacja – PCW

Opona – PCW

Żyła – drut miedziany miękki

Napięcie znamionowe – 450-750 V

Przekroje żył – 1,5 mm2

Temperatura pracy - - 40˚ C do + 70˚ C

Warunki zabudowy:

- kable i przewody instalacyjne w budynku układane będą bezpośrednio pod tynkiem w instalacjach podtynkowych

- przewody przynajmniej na końcach obwodów powinny posiadać oznaczenia o nr obwodu i typie przewodu

- przekroje przewodów oraz konieczna ilość żył podane są wstępnie w przedmiarach robót

- 2.2. Oprawy oświetlenia wnętrz.

W pomieszczeniach stosowane będą oprawy oświetleniowe jarzeniowe.

Oprawy do oświetlenia pomieszczeń WC

Źródło światła – świetlówka kompaktowa

Korpus – tworzywo sztuczne lub metal

Klosz – szkło ryflowane, przezroczyste lub mleczne

Stopień szczelności – IP 54

Rodzaj mocowania – przykręcane do ściany lub stropu.

- Osprzęt elektryczny

Puszki łączeniowe (odgałęźniki)

Łączenie instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych wykonane będą za pośrednictwem puszek łączeniowych.

Podstawowe parametry techniczne:

Materiał – dowolny materiał elektroizolacyjny

Wymagane IP – IP 44/54

Napięcie znamionowe – 400 V – dla puszek rozgałęźnych

- - 250 V dla puszek do przyborów

Przekroje przewodów – 1,5; 2,5; 4,0 mm2

Warunki zabudowy:

- dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ścianach gipsowo-kartonowych należy stosować osprzęt podtynkowy

- kable i przewody w puszkach powinny być łączone w sposób pewny za pomocą zacisków lub złączek

- należy przewidzieć zastosowanie puszek hermetycznych przy ich montażu wewnątrz pomieszczeń WC

Łączniki.

W instalacji oświetleniowej stosowane będą łączniki: wyłącznik 1-biegunowe, przełączniki świecznikowe lub przyciski.

Podstawowe parametry techniczne:

Materiał – dowolny materiał elektroizolacyjny

Wymagane IP – IP 44

Napięcie znamionowe - 250 V dla puszek do przyborów

Prąd znamionowy – 10 A

Przekroje przewodów – 1,5; 2,5 mm2

Rodzaje łączników: przycisk „światło”, przełącznik świecznikowy, przełącznik krzyżowy, wyłącznik jednobiegunowy.

Warunki zabudowy:

- łączniki należy montować na ścianach przez przykręcenie do podłoża za pomocą kołków rozporowych

- dla instalacji prowadzonej pod tynkiem należy stosować łączniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu

- w pomieszczeniach WC przewiduje się stosowanie osprzętu bryzgoszczelnego.

Gniazda wtyczkowe:

Podstawowe parametry techniczne:

- Materiał obudowy – dowolny materiał elektroizolacyjny

Wymagane IP – IP 44

- Napięcie znamionowe - 250 V dla puszek do przyborów

Prąd znamionowy – 16 A

Przekroje przewodów – 1,5; 2,5 mm2

Rodzaje gniazd: gniazdo pojedyncze 2x16A + PE; gniazdo podwójne 2x16A+PE;

Warunki zabudowy:

- dla instalacji prowadzonej pod tynkiem należy stosować gniazda podtynkowe montowane 
w puszkach dla osprzętu

- dla pozostałej instalacji gniazda należy montować na ścianach przez przykręcenie do podłoża za pomocą kołków rozporowych

- w pomieszczeniach WC przewiduje się stosowanie osprzętu bryzgoszczelnego.

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, certyfikatami, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

3. Sprzęt.

a)Sprzęt i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości i wytrzymałości.

b)Sprzęt używany na budowie powinien mieć ustalone parametry techniczne. Stosowanie sprzętu winno być zgodne z jego przeznaczeniem.

c)Należy uniemożliwić dostęp do sprzętu na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do jego obsługi, a w widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję obsługi.

d) Używany na budowie sprzęt można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. Należy zabezpieczyć go przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

e)Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy na budowie jest zabronione.

4.Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków 
z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą obwojów z taśmy przylepnej.

5.Kontrola i badanie jakości wyrobów i robót instalacyjnych.

Kontrolę i badanie jakości wyrobów oraz robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju wyrobów i robót budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie robót musi bezwzględnie odpowiadać właściwym dla nich przepisom BHP.

- 5.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobów i robót budowlanych.

- celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonania

- kierownik budowy ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i wymaganiami SST

- przed przystąpieniem do badań Kierownik Budowy powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 
o rodzaju i terminie badania/kontroli.

- po wykonaniu badania/kontroli Kierownik Budowy przedstawia na piśmie wyniki w formie protokołu do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar robót.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

7.Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.

7.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z atestami wytwórcy. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

7.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzone pisemnie.

7.4. Odbiór powinien obejmować:

7.4.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności k-ka budowy i inspektora nadzoru. Z odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowi należy sporządzić protokół, którego wynik należ wpisać do dziennika budowy, podając również ocenę jakości robót.

7.4.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektu.

- Odbiór końcowy robót dokonywany przez Zamawiającego może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie do eksploatacji i wtedy powinien być poprzedzony odbiorami częściowymi.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Kierownik Budowy jest zobowiązany do:

- - przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej ewentualnymi uzupełnieniami 
i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika budowy, aktualną dokumentację powykonawczą.

- - umożliwienie komisji zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- - sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- - sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów, osprzętu i urządzeń;

- - sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów

- - w przypadku odbioru całości elementu, sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany albo stwierdzić istniejące wady i usterki.

- Odbiorowi końcowemu podlega – wewnętrzna instalacja elektryczna.

- Przekazanie do eksploatacji może nastąpić po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad 
i usterek oraz wykonania zaleceń.

8.Podstawa płatności.

Płaci się wg umowy kwotę ryczałtową ustaloną w trybie przetargu, obejmującą wykonanie robót całości przebudowy (wszystkie branże), dostarczenie materiałów i sprzętu, przygotowanie 
i oczyszczenie stanowiska pracy.

9.Przepisy związane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom V „Instalacje elektryczne”

PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

PN-90/E-06150.20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.

PN-90/E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-IEC-644-1:1998 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Koordynacja izolacji urządzeń w układach n/n.

PN-90/E-6150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Styczniki 
i rozruszniki do silników.

PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych.

PN-IEC-60364 Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

Szczegółowa specyfikacja techniczna.

Roboty malarskie.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w przebudowanych pomieszczeniach WC.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich – malowanie tynków.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.

2.Materiały.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatna do picia.

Niedozwolone jest używanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje czy muł.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 
i odpowiadającą wymaganiom PN.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 
o krótszym czasie schnięcia. Powinien odpowiadać wymaganiom normy bądź świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- wodę do farb wapiennych lub emulsyjnych

- terpentynę lub benzynę do farb i emalii olejnych

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, które powinny odpowiadać PN lub mieć cechy techniczne zgodne zaświadczeniem jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom PN lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Wydajność 6-8 m2/dm3

czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Wydajność – 6-10 m2/dm3

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5˚ C.

2.6. Środki gruntujące.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost:benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowanie podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci 3-5% roztworu wodnego.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.Transport.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z PN-85/0-79252. Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.

5.Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót malarskich.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8˚ C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8˚ C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1˚ C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych)

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych

- całkowitym ułożeniu posadzek

- usunięciu usterek na tynkach ścian i sufitów

5.2. Przygotowanie podłoży.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, zacieków itp. Odstające tynki należy odbić a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.3. Gruntowanie.

5.3.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można dokonać bez gruntowania powierzchni.

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej

5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.4. Wykonywanie powłok malarskich.

5.4.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów. plam 
i odprysków.

5.4.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam a powierzchnia bez uszkodzeń i śladów pędzla.

5.4.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków plam, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości.

6.1. Powierzchnie do malowania:

Kontrola stanu technicznego powierzchni do przygotowanej malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni

- sprawdzenie chłonności (wsiąkliwości):

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża

- sprawdzenie czystości podłoża

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości podłoża należy wykonać prze spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama powinna wystąpić nie wcześniej niż po 
3 sekundach.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5˚ C i przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

- sprawdzenia wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- dla powłok z farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepnością zgodnie z odpowiednimi normami PN

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarowa jest 1 m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.

8.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z atestami wytwórcy. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzone pisemnie.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

8.4.1. Odbiór podłoża.

Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami, pkt., 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.4.2. Odbiór robót malarskich.

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok polegające na stwierdzeniu równomiernego nałożenia farby, jednolitego natężenia barwy i jej zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitów 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug. zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię pomalowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

b) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru

c) sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie

d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża

e) sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robot powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9.Podstawa płatności.

Płaci się wg umowy kwotę ryczałtową ustaloną w trybie przetargu, obejmującą wykonanie robót całości przebudowy (wszystkie branże), dostarczenie materiałów i sprzętu, przygotowanie 
i oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane.

PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane

PN-62/C-81502 – Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-C-81901:2002 – Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 – Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

Szczegółowa specyfikacja techniczna.

Tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych ścian i sufitów oraz posadzek w przebudowywanych pomieszczeniach WC.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących elementów:

- tynki wewnętrzne ścian i sufitów

- okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych

- posadzki z płytek ceramicznych

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.

2.Materiały.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatna do picia.

Niedozwolone jest używanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje czy muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm; piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm; piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do wierzchnich – średnioziarnisty.

2.2.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy cementowo-wapienne.

- marka i skład zaprawy winny być zgodne z wymaganiami PN;

- przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie;

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. do 3 godzin;

- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany;

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5 ˚ C;

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne ścienne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania:

- barwa – wg wzorca producenta

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

- wytrzymałość na zginanie – nie mniej niż 10,00 Mpa

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate – nie mniej niż 160˚ C

- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych) – nie mniej niż:

- gat. I – 80%

- gat. II – 75%

2.5. Płytki ceramiczne posadzkowe - częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

a) Wymagania:

- barwa – wg wzorca producenta

- nasiąkliwość po wypaleniu 2,5%

- wytrzymałość na zginanie – nie mniej niż 25,00 Mpa

- twardość wg skali Masha - 8

- ścieralność – V klasa ścieralności

- mrozoodporność – liczba cykli nie mniej niż 20

- kwasoodporność – nie mniej niż 98%

- ługoodporność – nie mniej niż 90%

- posadzki wykonane jako antypoślizgowe

Płytki muszą być uzupełnione następującymi elementami:

- listwy przypodłogowe

- kątowniki

- narożniki

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość	± 1,5 mm

- grubość			± 0,5 mm

- krzywizna			    1,0 mm

2.6. Materiały do suchych tynków.

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1977

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Profile stalowe i alu, łączniki wg instrukcji producenta

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.

5.Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania tynków.

- przed przystąpieniem do wykonywania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe;

- tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż + 5˚ C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0˚ C- w temperaturach niższych można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”

- w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą

5.2. Przygotowanie podłoży.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.

5.3.1. Tynki trójwarstwowe powinny składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocna dociskana do warstw narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1 : 1 : 4; - w tynkach narażonych na zawilgocenie – w stosunku 1 : 1 : 2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania ściennych okładzin ceramicznych i posadzek.

5.4.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z reguły nie może przekraczać 5 mm.

W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych (np. starych tynków wapiennych) powierzchnię ściany należy zagruntować emulsją gruntującą w celu wzmacnienia i stabilizacji podłoża oraz zwiększenia przyczepności zapraw. Emulsję gruntującą można stosować w postaci rozcieńczonej. Nanosimy ją równomiernie na podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo chłonnych 
i pylastych (gazobeton) gruntowanie należy wykonać się dwukrotnie. Do gruntowania powierzchni pod okładziny podłogowe, a więc wylewek betonowych lub anhydrytowych, należy zastosować emulsję gruntujące. Jeżeli podłoże posiada bardzo niską chłonność lub pokryte jest trudnymi do usunięcia powłokami, w celu zwiększenia przyczepności można zastosować masę typu ATLAS CERPLAST.

Wszelkie lokalne nierówności ścian należy zniwelować stosując zaprawę wyrównującą. Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. Jeżeli występuje konieczność wyrównania całej powierzchni ścian, a nierówności przekraczają 6 mm, wtedy należy zastosować zaprawę tynkarską.

Do podnoszenia lub równania całych powierzchni podkładów podłogowych można zastosować jeden 
z kilku materiałów. W zależności od skali nierówności, miejsca przyklejania terakoty, rodzaju podkładu podłogowego można zastosować samopoziomujące podkłady albo posadzkę cementową.

5.4.2. Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących

Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika 
z odmierzona ilością wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy stosować ściśle określoną proporcję według wskazań podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejącą powinno się nanosić równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, 
a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.

5.4.3. Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych

Na wybór odpowiedniego kleju do mocowania wybranych przez nas płytek ma wpływ wiele czynników takich jak: rodzaj i wielkość płytki, rodzaj podłoża, miejsce przyklejania płytek. Przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na poszczególnych ścianach. Jeżeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki powiększonego o wymiar spoiny, płytki trzeba przycinać. Układanie należy rozpocząć od drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek będzie przyklejany po ułożeniu posadzki. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierówności powstałych w przycinanej terakocie, którą ze względu na jej twardość przycina się gorzej. Do wyznaczenia na ścianie poziomej linii należy stosować drewniane lub aluminiowe łaty. Łaty muszą być gładkie i proste.

Wyznaczając wysokość mocowania łaty pamiętać należy o konieczności powiększenia wymiaru płytki cokołowej o podwójny wymiar spoiny.

Zaprawę klejącą nanosi się na powierzchnię nie większą niż 1m2, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Przyklejanie płytek rozpoczynamy od dołu. Płytki po przyłożeniu do ściany dociskamy ręką lub - przy większym wymiarze płytek - lekko dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejącą na całości powierzchni. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Do przyklejania płytek podłogowych należy stosować certyfikowane zaprawy klejowe. Sposób przygotowania podłoża pod płytki podłogowe i stawiane mu wymagania są identyczne jak dla ścian, na których układa się glazurę. Również zasady układania terakoty i innych płytek podłogowych są takie same jak przy układaniu glazury. Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.

Ostatni etap przyklejania glazury to uzupełnienie pierwszej warstwy płytek cokołowych. Rozprowadzamy zaprawę klejącą na powierzchni przygotowanej dla pierwszego rzędu płytek tzw. cokołu. Wklejamy płytki cokołowe.

5.4.4. Spoinowanie płytek

Po upływie, co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury, można przystąpić do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami używając zapraw do fugowania. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.

Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Spoinowanie płytek podłogowych odbywa się wg tych samych zasad jak omówiono wcześniej dla płytek ściennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzy płytkami podłogowymi, jak i następne etapy czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek ściennych.

Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką należy wykończyć materiałem zapewniającym szczelność.

5.4.5. Prace pielęgnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zapraw cementowych należy usunąć odpowiednim płynem. W zależności od stopnia zabrudzenia płytek możemy ewentualnie rozcieńczyć płyn czystą wodą. UWAGA. Prace z użyciem płynu wykonywać w gumowych rękawiczkach, ponieważ płyn zawiera kwas nieorganiczny.

Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagają do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie jasne, po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zabezpieczenie spoiny odbywa się przez pomalowanie jej emulsją. Używać należy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na powierzchnię spoiny.

Ponadto:

- elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barw;

- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 
+ 5˚ C;

- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od pionu – nie większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej

5.5. Wykonanie suchych tynków.

Suche tynki płyt gipsowo-kartonowych można układać:

- bezpośrednio na podłożu na ruszcie stalowym lub aluminiowym

- na podkładzie z placków zaczynu gipsowego

Mocowanie płyt g-k do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do użycia wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans pomiędzy podłoga a krawędzią płyty powinien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.

6.Kryteria oceny jakości i odbioru

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów

- sprawdzenie jakości spoin wg PN-72/B-06190

7. Kontrola jakości.

7.1. Materiały ceramiczne:

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu płytek

- liczby szczerb i pęknięć

- odporności na uderzenia

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym.

7.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawy wytwarzane są na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów winny być poświadczone pisemnie.

7.3. Płyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

Ponadto:

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

8. Obmiar robót.

Jednostką obmiarowa jest 1 m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

9.Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.

9.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z atestami wytwórcy. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

9.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

9.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzone pisemnie.

9.4. Odbiór powinien obejmować:

9.4.1. Odbiór podłoża pod tynki.

Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić

i zmyć wodą.

9.4.2. Odbiór tynków.

a) ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną

b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynków kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

c) odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego – nie większe 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki).

d) niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci wykrystalizowanych nalotów na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża;

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności do podłoża

9.4.3.Odbiór suchych tynków

- odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm.

9.4.5.Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne – wg pkt. 5.4.

9.4.6. Odbiór posadzek.

- odbiór podłoża – wg pkt. 5.4.

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową;

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową;

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych – badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin – za pomocą szczelinomierza i suwmiarki

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową;

10.Podstawa płatności.

Płaci się wg umowy kwotę ryczałtową ustaloną w trybie przetargu, obejmującą wykonanie robót całości przebudowy (wszystkie branże), dostarczenie materiałów i sprzętu, przygotowanie 
i oczyszczenie stanowiska pracy.

11.Przepisy związane.

PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. specyfikacja pobierania próbek

PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 – Płyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 197-1:2002 – Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.